## Slide 1: Проблемы формирование программ контроля качества воды и стоков. Требования к аккредитации лабораторий. Расчет времени, необходимого для проведения анализов. Методические рекомендации, разработанные Ассоциацией
Самбурский Георгий Александрович
Руководитель департамента водоподготовки
РАВВ

## Slide 2
ФЗ №52 О санитарно-эпидемиологической…
ФЗ№ 416 О ВиВ
ФЗ№ 261 Об энергосбережении
ФЗ№ 7 О защите окружающей среды
ФЗ№ 184 О тех. регулировании
ФЗ№ 219 О внесении…

## Slide 3
Особенности законодательства
МУ 2.1.4.1060-01
Водоотведение
Обеззараживание
Очистка
СП 32.13330 2012
Водоподготовка
Требования: СаНПиН 2.1.4.1074-01
Сети водоснабжения
Обеззараживание
Очистка
Технологии:
СП 31.13330 2012
СП 32.13330 2012
ПП РФ №354, 644
СаНПиН 2.1.4 2496-09 ГВС
СаНПиН 2.1.4.2652-10
ГН 2.1.1.51315-03
Требования: СаНПиН 2.1.5.980-00
ЗСО

## Slide 4
ФЗ 416 - Целевые показатели деятельности организации ВКХ
Предприятие ВКХ
Целевые показатели
Качество питьевой воды
Очистка
сточных вод
Надежность и
бесперебойность
Эффективность использования
ресурсов (в т.ч. сокращение потерь)
Целевые показатели деятельности устанавливаются органом государственной власти субъекта РФ на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности за истекший период регулирования и результатов технического обследования.

## Slide 5
ФЗ 416 - Целевые показатели деятельности организации ВКХ
Качество питьевой воды
не соответствует требованиям
после водоподготовки (пробы, %)
в сетях (пробы, %)
поданной по договорам (объем, %)
Очистка сточных вод
очищенные стоки (% к общему объему)
сброс, в пределах НДС и лимитов (%)
Надежность и бесперебойность
аварийность (ед./км)
продолжительность
перерывов (недопоставка, м³)
Эффективность использования ресурсов
уровень потерь при транспортировке (%)
доля абонентов с расчетами по приборам учета (%)
С целью расчета и установления целевых показателей уполномоченный орган запрашивает у регулируемой организации информацию, в том числе значения фактических показателей деятельности. Регулируемая организация обязана направить информацию не позднее 15 дней с момента получения запроса.
Данные, используемые для установления целевых показателей

## Slide 6: Установление ЗСО – изменяется назначение прилегающих земель. Следствие – невозможность использования водоисточника без водоподготовки
Анализ имеющихся НПА
СанПиН 2.1.4.1110-02
Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии …
Закон О водоснабжении и водоотведении
Рекомендации
Обязанность и ответственность за водоохранные мероприятия на субъекты и ОМСУ.
Прекратить предоставление земельных участков в собственность без обременений, в частности, инженерных коммуникаций. Внести соответствующие изменения в Земельный кодекс.
Определить орган ответственный за периодический контроль состояния территории, включенной во 2,3 пояса ЗСО питьевого источника. До определения ответственного органа за контроль землепользователей во 2,3 поясе возможно исключить это требование из СанПиНа.
Разные собственники источников водоснабжения и водопроводных сооружений – мероприятия по охране водных источников осуществляют их собственники (Водный кодекс). Таким образом, ЗСО разрабатывают владельцы водных источников?
Полученные мотивированные отказы и разъяснения уполномоченных органов при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях могут быть приняты как подтверждение принятия всех возможных мер по соблюдению требований законодательства.
Notes: Действующие СанПиН 2.1.4.1110-02
1.9.Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана, когда выбирается источник водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.
При выборе источника хозяйственно - питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.
1.10. На санитарно - эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в том числе ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения. Объем материалов определен в приложении 1.
Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
1.11. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.
1.15. Санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;
б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Водный кодекс:
Статья 3. Основные принципы водного законодательства
15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;
Статья 7.1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов
1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Закупки работ на выполнение водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами государственной власти, органами местного самоуправления осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися субъектами регулирования указанного законодательства.
Статья 27. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 N 384 (ред. от 15.06.2009) "Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон Правила определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон (во исполнение статьи 1 Федерального закона "О государственной охране")
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (на основании ст.65 Водного кодекса)
Проект ЗСО должен содержать перечень мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, согласованный с землепользователями, сроки их исполнения и исполнителей (пп. 1.6, 1.12, 1.12.1).
При этом соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 1.3), и санитарные мероприятия в пределах II и III поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения (п. 1.15).
Одновременно, отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, от выполнения требований, предъявляемых настоящими санитарными правилами (п. 1.17).
Мероприятия по I поясу ЗСО подземных и поверхностных источников водоснабжения: территории должны быть спланированы для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленены, ограждены, обеспечены охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие, не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений и др. (пп. 3.2.1 и 3.3.1).
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения или местных санитарных условий по заключению центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций (п. 1.14).

## Slide 7: Примеры запросов организации ВКХ
Вопрос | Ответ
На чем основаны требования к организации мероприятий по первому поясу зоны санитарной охраны водоисточника | Требования к мероприятиям - СанПиН 2.1.4.1110-02. Согласно данному документу также формируются общие требования к проектированию зон санитарной охраны (ЗСО). Требования к проектированию - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Что делать, если объект спроектирован в 1970 году, а требования по ЗСО сейчас иные (например, резервуар чистой вводы) | Требования по обязательному соответствию проекта положениям СП 31.13330.2012 являются не корректными (п.1 СП 31.13330.2012). Согласно п.1 СП 31.13330.2012 при разработке проектов систем водоснабжения следует руководствоваться действующими на момент проектирования нормативно-правовыми и техническими документами.
Кто должен быть заказчиком проекта ЗСО | ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.14, параграф 1, пункт 20, ст. 16., пункты 4, 26 организация и развитие водопроводов, издание правовых актов в этой сфере деятельности, относится к ведению муниципальных образований. Ст. 51 ФЗ 131 ОМСУ, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального предприятия, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Заказчиком такой работы должен быть либо орган местного самоуправления, либо, согласно переданным полномочиям, муниципальное предприятие, ответственное за централизованное водоснабжение населения.
Notes: Действующие СанПиН 2.1.4.1110-02
1.9.Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана, когда выбирается источник водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.
При выборе источника хозяйственно - питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.
1.10. На санитарно - эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в том числе ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения. Объем материалов определен в приложении 1.
Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
1.11. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.
1.15. Санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;
б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Водный кодекс:
Статья 3. Основные принципы водного законодательства
15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;
Статья 7.1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов
1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Закупки работ на выполнение водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами государственной власти, органами местного самоуправления осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися субъектами регулирования указанного законодательства.
Статья 27. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 N 384 (ред. от 15.06.2009) "Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон Правила определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон (во исполнение статьи 1 Федерального закона "О государственной охране")
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (на основании ст.65 Водного кодекса)
Проект ЗСО должен содержать перечень мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, согласованный с землепользователями, сроки их исполнения и исполнителей (пп. 1.6, 1.12, 1.12.1).
При этом соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 1.3), и санитарные мероприятия в пределах II и III поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения (п. 1.15).
Одновременно, отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, от выполнения требований, предъявляемых настоящими санитарными правилами (п. 1.17).
Мероприятия по I поясу ЗСО подземных и поверхностных источников водоснабжения: территории должны быть спланированы для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленены, ограждены, обеспечены охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие, не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений и др. (пп. 3.2.1 и 3.3.1).
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения или местных санитарных условий по заключению центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций (п. 1.14).

## Slide 8
№ п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Заявка на 201...г. | Утверждено на 201…г.
 | Объем полезного отпуска | тыс.куб.м. | 18 629,23 | 18 708,27
1 | Электроэнергия | тыс.руб. | 141 546,59 | 87 268,98
2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 6 731,38 | 3 904,74
3 | Реагенты | тыс.руб. | 24 296,47 | 23 852,74
4 | Ремонт | тыс.руб. | 121 229,34 | 54 200,28
5 | Амортизация | тыс.руб. | 8 736,20 | 1 397,79
6 | Аренда имущества | тыс.руб. | 22 197,86 | 25 653,02
7 | ФОТ с отчислениями | тыс.руб. | 201 900,72 | 160 264,83
8 | Налоги | тыс.руб. | 14 108,02 | 8 012,76
9 | Прочие | тыс.руб. | 12 151,16 | 12 151,16
10 | Общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 52 431,17 | 52 249,83
11 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 5 227,96 | 4 676,79
12 | Сбытовые расходы | тыс.руб. | 12 136,86 | 0,00
13 | Величина нормативной прибыли | тыс.руб. | 18 569,40 | 0,00
 | Себестоимость | тыс.руб. | 641 263,13 | 433 632,93
 | Избыток средств, полученный за отчетный период | тыс.руб. | 0,00 | -35 958,19
 | Итого НВВ | тыс.руб. | 641 263,13 | 397 674,74
 | Тариф | руб. без НДС | 34,42 | 21,26

## Slide 9
Прогнозируемые риски кризисных явлений в экономике и их последствия для отрасли водопроводно-канализационного хозяйства
Наименование риска | Влияние риска:
Потеря доходов в связи со снижением объемов полезного отпуска услуг водоснабжения и водоотведения | 1 Неисполнение доходной части бюджета организации ВКХ 2 Рост задолженности перед поставщиками энергоресурсов 3. Нарушение сроков обслуживания ранее привлеченных кредитов
Применение органами тарифного регулирования расчетных значений инфляции для кризисной индексации тарифов в ниже их реального роста. | 1 Снижение платёжеспособности предприятия, увеличение кредиторской задолженности 2 Невыполнение производственной и инвестиционной программ в полном объёме 3 Снижение надёжности и безопасности эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения
Эксплуатация существующего оборудования зарубежного производства и использование импортных расходных материалов и запчастей | Серьезный рост цен в рублевом эквиваленте на импортное оборудование, материалы и т.п. Аналогичное, часто не обоснованное экономически, повышение цен на отечественное оборудование

## Slide 10: Проблемы водоподготовки
Доля реагентов в тарифе предприятий ВКХ 2…6%
Рост цен на реагенты – более 20-250%
Как компенсировать рост себестоимости?

## Slide 11: Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль (гигиенические нормативы)
Текущий контроль
Фк > Дк по 1204
В течении 2 часов повтор пробы
Подтверждение – ограничение или прекращение водоснабжения
ДК по 1204> Фк>ПДК
2* частота пробоотбора + план мероприятий
возвращение в штатный режим контроля
п. 2.6.3. СаНПиН 2.1.4.1074-01
решения о временном отступлении от гигиенических нормативов
календарный план работ
сроки их выполнения
объемы финансирования
Железо, 3 кл. опасности
Критерий - 5-кратное превышение установленных ПДК
ПДК железа 0,3 мг/л
Макс. Железа 1,5 мг/л Критерий существенного ухудшения качества – 3,0 мг/л
Имеете право на согласование увеличенного норматива по содержанию железа (1,5 мг/л) на период выполнения плана мероприятий

## Slide 12: Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды (согласно приказу 1204)
п. 2.6.3. СаНПиН 2.1.4.1074-01
решения о временном отступлении от гигиенических нормативов
календарный план работ
сроки их выполнения
объемы финансирования
Пример:
Железо, 3 кл. опасности
Критерий - 5-кратное превышение установленных ПДК
ПДК железа 0,3 мг/л
Макс. Железа 1,5 мг/л Критерий существенного ухудшения качества – 3,0 мг/л
Имеете право на согласование увеличенного норматива по содержанию железа (1,5 мг/л) на период выполнения плана мероприятий

## Slide 13: Расчетные концентрации измерений для некоторых веществ с учетом допустимой погрешности измерений и погрешности выборки
Вещество | ПДК мг/л | Погрешность метода по [ГОСТ] | Возможная концентрация, мг/л | Возможная погрешность выборки | С учетом погрешности выборки,мг/л
Кадмий | 0.001 | 30 | 0,0014 | 30 | 0,0017 (>1,7*ПДК)
Мышьяк | 0,05 | 30 | 0,07 | 30 | 0,087 ((>1,7*ПДК)
Хлороформ | 0.2 | 30 | 0,286 | 30 | 0,347 (> 1,8*ПДК)
Железо | 0.3 | 25 | 0,4 | 25 | 0,46 (>1,5*ПДК)
Ртуть | 0,0005 | 50 | 0,001 | 50 | 0,0017 ((>3*ПДК)
Акриламид | 0,0001 | 60 | 0,00025 | 60 | 0,0007(7*ПДК)

## Slide 14
Примеры оборудования, сырья, материалов, комплектующих, находящихся в группе риска:
Оборудование для обработки осадка сточных вод (обезвоживание, сушка, сжигание). Применение отечественных аналогов практически неизвестно. Учитывая агрессивную среду работы такого оборудования, требуется постоянное техническое обслуживание, ремонт, замена на более износостойкое также импортное оборудование.
Реагенты для очистки воды (в т.ч флокулянты, спец.химия, угли). 70% компонентов не выпускаются в РФ;
Контрольно-измерительные приборы, энергетическое оборудование и проч. Проблема и в значительной сложности замены устаревшего импортного оборудования – 30% от оборудования, требуюшего замены. Для замены такого оборудования на отечественные аналоги потребуется полное конструктивное изменение объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
Поддержание лицензий на право использования импортного программного обеспечения;
Обслуживание и замена импортного оборудования автоматизированного дозирования реагентов, технологического и лабораторного контроля
Специализированные импортные дорожно-строительные машины, необходимые для производства аварийных работ на сетях водоснабжения и водоотведения
Notes: В случае выхода из строя оборудования механического обезвоживания осадка, невозможности строительства сооружений по сушке либо сжиганию осадка сточных вод необходимы дополнительные площади для складирования осадка на иловых картах, что может привести к отрицательным экологическим и градостроительным последствиям, а также потребует уплаты экологических штрафов в неприемлемом для водоканалов размере;

## Slide 15
СОЛИ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ = СА Al2(SO4)3
  ГИДРОКСОХЛОРИД АЛЮМИНИЯ [Al(OH)xCly]n
  ХЛОРИД АЛЮМИНИЯ AlCl3
  АЛЮМИНАТ НАТРИЯ Na[Al(OH)4]
  ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ
Chart: Финляндия
| Al | Fe
 | 5 | 95
Chart: Россия
| Al | Fe
 | 99 | 1
Chart: Великобритания
| UK | Al | Fe
 | 20 | 80
Chart: Швеция
| Sweden | Al | Fe
 | 90 | 10
СОЛИ АЛЮМИНИЯ И ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Al2(OH)nCl6-n

## Slide 16
РЫНОК СА В РОССИИ
384
тыс.т.
ИМПОРТ СА В РФ, тыс.т.
Chart: 
| 1996 | 2000 | 2004 | 2013
Всего импорт | 65650 | 49437 | 7429 | 3291
Источник: исследование рынка НПО ЗХР
ЭКСПОРТЕРЫ СА В РФ
Chart: 
| Финляндия | Китай | Прочие
 | 550 | 1920 | 820
ОБЪЕМ ИМПОРТА СА –
1% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБЪЕМ РЫНКА СА В 2014
(в пересчете на твердый СА 15% по Al2O3)

## Slide 17
Сопроводительная документация
Вопросы к производителям
Современные
требования
Характеристики продукции

## Slide 18
Требования к сопроводительной документации
  Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору от 28.05. 2010№299
1
2
3
Испытания - в зависимости от области применения реагентов – либо согласно р.3 гл.2, либо согласно разделу 23 гл .2
Сопряженные возможности реагентов

## Slide 19
Возможности технологии осветления
  Не объемная, а контактная коагуляция
1
2
3
Непрерывная рециркуляция части хлопьев по «внутреннему контуру»
Повышение качества хлопьеобразования

## Slide 21: Преимущества
Повышение качества процесса
1
Оптимизация расхода реагентов
2
3
4
5
Рециркуляция промывной воды
Снижение нагрузки на скорые фильтры
Отказ от первичного обеззараживания
6
Полностью отечественная разработка, много внедрений

## Slide 22: Экономический эффект
Складывается из следующих основных позиций:
Снижение транспортных расходов.
Снижение материальных затрат на погрузочно-разгрузочные работы.
Снижение материальных затрат на приготовление рабочих растворов.
Снижение расходов на приобретение хлорирующих и подщелачивающих реагентов.
Снижение материальных затрат на электроэнергию.
Снижение расходов на утилизацию шлама.
Снижение затрат на хранение.
.

## Slide 23
ФЗ 416 - Целевые показатели деятельности организации ВКХ
Предприятие ВКХ
Целевые показатели
Качество питьевой воды
Очистка
сточных вод
Надежность и
бесперебойность
Эффективность использования
ресурсов (в т.ч. сокращение потерь)
Целевые показатели деятельности устанавливаются органом государственной власти субъекта РФ на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности за истекший период регулирования и результатов технического обследования.

## Slide 24: Управление качеством сточных вод
Промышленное предприятие – абонент
Воздействие на водный объект
Воздействие на ЦСВО
Требования по составу сточных вод, исходя из ПП РФ 644
ФЗ № 416-ФЗ «О ВиВ», Гл.5
Перечень запрещенных ЗВ
Допустимые концентрации не запрещенных ЗВ
Производства с обязательным наличием ЛОС

## Slide 25
Программа контроля состава и свойств сточных вод нормируемых абонентов по ППРФ № 525
Основные позиции:
Согласование - в территориальных органах Росприроднадзора
Срок действия - не менее 3 лет
Периодичность планового контроля - не более 1 раза в квартал и не реже 1 раза в год
*Если абонент – нарушитель, то отбор проб ежемесячно
Указание мест отбора проб сточных вод - при невозможности отобрать пробу – берется из ближайшего колодца и считается пробой Абонента
Основания для проведения внепланового контроля
а) Возникновение аварий и повреждений ЦСВО,
б) Несоответствие с декларацией либо нарушение Приложения№2,
в) Сброс без ЛОС или нарушение их эксплуатации,
г) Предписание ВКХ о нарушении, либо ущерб ООС

## Slide 26
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА
Определение наилучшей доступной технологии
НДТ

## Slide 27
Когда будет введено технологическое нормирование на основе НДТ?
Федеральный закон № 219-ФЗ – устанавливает переход с 2019 г. Срок перехода на НДТ – 7 лет.
Межведомственная рабочая группа (создана при Минэкономразвития России по поручению Д.Н. Козака) по согласованию поправок в главу 5 Федерального закона № 416-ФЗ – предлагает досрочный переход в 2017 г.
Справочник НДТ по очистке городских сточных вод одобрен в ходе общественного обсуждения и принят в 2015 г.
10.03.2016
Notes: 27

## Slide 28
Механизмы экономического стимулирования внедрения НДТ
10.03.2016
Льготы | Санкции
Инвестиционный кредит возмещение процентной ставки по кредиту в счет налога на прибыль | Рост платежей до размеров, сопоставимых с затратами на очистку выбросов, сбросов в случае не достижения технологических нормативов Увеличение повышающих коэффициентов платы: за временно разрешенное воздействие К = 25, за воздействие, превышающее разрешенное К=100 (с 01.01.2020)
Ускоренная амортизация оборудования НДТ применение дополнительного коэффициента 2 при начислении амортизации на оборудование НДТ по утвержденному перечню | 
Корректировка платы за негативное воздействие Зачет платы в счет инвестиций до 100% | Штрафные санкции введение новых составов административных правонарушений, увеличение размеров штрафов
Отказ от взимания платы за негативное воздействие после внедрения НДТ (применение понижающего коэффициента, равного нулю) | 

## Slide 29
Требования к лабораториям
ФЗ 184-ФЗ О техническом регулировании, статьи 2, 42 именно аккредитованная испытательная лаборатория несет ответственность за достоверность и объективность результатов исследований (испытаний) и измерений.
ФЗ 184-ФЗ «О техническом регулировании» говорит о том, что ранее существующая система стандартов и правил действует до момента выхода новых нормативно-правовых документов.
Федеральный Закон 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» статья 25 ФЗ-416 – требование по аккредитации лабораторий, осуществляющих программу производственного контроля.
«Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод» (ПП РФ от 21 июня 2013 года №525), а также СанПиН 2.1.4.1074-01 (в ред. от 28.06.2010) говорят о том, что исследования проводятся лабораториями, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ.

## Slide 31
Проблемы контроля качества питьевой воды, сточных вод
Не всегда понятно какие показатели надо анализировать, (к примеру, что именно написано в ППРФ 644)
Надо точно выполнять требования отбора и хранения проб сточной воды
Надо правильно интерпретировать расхождения результатов анализа
Следует корректно подбирать рекомендуемые методики выполнения измерений
Не всегда понятно где анализировать, каковы требования к лабораториям

## Slide 32
Разные МВИ учета фактических концентраций загрязняющих веществ
Спорная ситуация 1:
Разные значения по разным аттестованным методикам
ГОСТ Р 8.563-2009 п.8.5. «ГСИ. Методики (методы) измерений»: при возникновении спорных ситуаций при наличии двух и более аттестованных методик измерений одной и той же величины в одних и тех же условиях:
Для методик измерений, регламентированных официально изданными документами, должна быть определена и установлена федеральным органом исполнительной власти арбитражная методика.
Для методик, не регламентированных официально изданными документами, арбитражная методика измерений определяется соглашением заинтересованных юридических лиц

## Slide 33
Разные МВИ учета фактических концентраций загрязняющих веществ
Спорная ситуация 2:
Допустимая ошибка измерений по разным аттестованным методикам
ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств»: в качестве допустимой ошибки метода измерений рассматриваются нормы погрешности измерений и характеристика погрешности измерений.
ГОСТ 27384-2002, п.4.2: Для принятия решений по оценке превышения установленных нормативов качества вод (например ПДК) к рассмотрению принимают результаты измерений без учета значений приписанных характеристик погрешности измерений, если измерения выполнены по методике, соответствующей ГОСТ Р 8.563-2009
Следовательно, концентрация (С) загрязняющего вещества в воде может превышать ПДК на установленную погрешность измерений (δ).
Допускается концентрация Cпред =ПДК + δCпред, так что C ≤ПДК/(1 – δ).
Согласно ГОСТ 27384-2002 норма погрешности измерения ртути в воде = 50 %, поэтому C≤ ПДК/(1-0,5) =2ПДК.
Норма погрешности при применении составляющей СПОЭ на основе полиамина ЭПИДМА (эпихлоргидрин) δ=60%, следовательно, C ≤ 2,5ПДК.

## Slide 34
Разные МВИ учета фактических концентраций загрязняющих веществ
Спорная ситуация 3:
Допустимая область действия аттестованной методики
Диапазон измерений величины ХПК, мг/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности Р = 0,95), ±d, % | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), sr, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), sR, %
от 4,0 до 10,0 вкл | 30 | 10 | 15
св. 10,0 до 80,0 вкл. | 24 | 8 | 12
Методика ПНД Ф 14.1:2.100-97
Проблема: ХПК абонента, по данным Водоканала, больше 199 мг/дм3.
Следовательно, Водоканал может аргументировать превышение величиной не более 80,0 мг/дм3??
МВИ ПНД Ф 14.1:2.100-97 является действующей в области значений (мг/дм3) от 4,0 до 80,0 мг/дм3

## Slide 35: Спасибо за внимание!
Самбурский Георгий Александрович
РАВВ
доцент, к.т.н.
+7 985 161-1640
sambursky@raww.ru